ПРОЕКТ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, установленных в границах территории городского поселения г. Суровикино.

1.1. Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  городского поселения г. Суровикино осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, часть  общественных зданий, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Часть многоквартирных домов  оснащены оборудованием поквартирного отопления.

Индивидуальная жилая застройка и часть  общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми котельными, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Тепловая энергия используется исключительно на цели теплоснабжения.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Теплосети». Предприятие эксплуатирует 6 котельных (№№2,3,4,7,8,9), суммарной мощностью 15,3 Гкал/час; 8,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

МУП «Жилкомхоз Суровикинский» эксплуатирует 3 котельные (№№1,5,6), суммарной мощностью  5,165 Гкал/час; 0,778 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

| № котельной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | г.п. город Суровикино | 0,645 | газ |
| №2 | г.п. город Суровикино | 6,88 | газ |
| №3 | г.п. город Суровикино | 0,43 | газ |
| №4 | г.п. город Суровикино | 5,16 | газ |
| №5 | г.п. город Суровикино | 1,08 | газ |
| №6 | г.п. город Суровикино | 3,44 | газ |
| №7 | г.п. город Суровикино | 1,63 | газ |
| №8 | г.п. город Суровикино | 1,032 | газ |
| №9 | г.п. город Суровикино | 0,172 | газ |
| Итого |  | 20,469 |  |

Кроме того, на территории городского поселения г. Суровикино расположено 2 котельных (мощностью 0,65  Гкал/час и 0,54 Гкал/час), отапливающих объекты народного образования, котельная ЦРБ (мощностью 3,44 Гкал/час), котельная сельскохозяйственного колледжа (мощностью 0,54 Гкал/час),  часть производственных помещений и общественных зданий отапливаются  индивидуально.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории городского поселения г. Суровикино

Котельная №2 осуществляет теплоснабжение в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 6,88 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 4,92 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 3,44 км. Здание котельной  57 м*10 м, высотой 6,3 м, общий объем 3307 м3; здание кирпичное,  фундамент изготовлен из жб блоков; кровля мягкая.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 6,88 | 4,92 | 77,7 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВа-2,0ГС (ВК – 21) водогрейный | 52 | 2х-2008 г. 2х-2013 г. | 1,72 | 4 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Д-320/50a Q=320м3/ч; Д-315/50а Q=300м3/ч; Д-200/36 Q=200м3/ч; | N=55,0 кВт;1500об/мин N=55,0 кВт;3000об/мин N= 37,0 кВт ;1500об/мин | 1 1 резерв 1 резерв |

| Насосы подпиточные |
| --- |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К8/18 Q=6 м3/ч; | N=1,5 кВт | 1 |

Котельная №3 осуществляет теплоснабжение в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,34 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,465 км. Здание котельной  21,33 м*6,54 м, высотой 4,35 м, общий объем 607 м3; здание кирпичное, фундамент изготовлен из жб блоков; кровля шиферная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | 0,43 | 0,34 | 74,4 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logano SK 645-250 | 9.56 | 2011 | 0,215 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Lovada FCE 200/40 Q=20 м3/ч; Aquario AC 14-14-50 F Q=20 м3/ч Aquario AC 14-8-50 F Q=20 м3/ч | N=4,0 кВт; N=1,5 кВт; N=1,0 кВт; | 2 1 1 |

| Насосы подпиточные |
| --- |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| СВД – 1100М Q=4м3/ч; | N=1,1 кВт; | 1 |

Котельная №4 осуществляет теплоснабжение в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 5,16 Гкал/час, подключенная нагрузка в настоящее время составляет 3,24 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 2,5 км. Здание котельной  46,4 м*9,8 м, высотой 5,85 м, общий объем 2663 м3; здание кирпичное; фундамент изготовлен из жб блоков; кровля мягкая.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 | 5,16 | 3,24 | 67,6 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВа-2,0ГС (ВК – 21) водогрейный | 52 | 2008 | 1,72 | 3 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| Д-320/50 Q=320 м3/ч; Д-200/36 Q=200 м3/ч; Wilo NL 150/250-2,2-4-12 Q=300 м3/ч; | N=55,0 кВт;1500 об/мин N= 37,0 кВт;1500 об/мин N= 22,0 кВт;1500 об/мин | 1 резерв 1 резерв 1 |
| Насосы подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К8/18 Q=6 м3/ч; | N=1,5 кВт; | 1 |

Котельная №7 осуществляет теплоснабжение в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,62 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,99 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1,15 км. Здание котельной  34 м*9,47 м, высотой 5,55 м, общий объем 1793 м3; здание кирпичное; фундамент изготовлен из жб блоков; кровля односкатная шиферная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 | 1,62 | 0,99 | 62,3 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВа-0,63ГС | 14 | 2012 | 0,54 | 3 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| NKP-G-40-160 Q=50 м3/ч; К80/50/200 Q=80 м3/ч; | N= 7,5 кВт N= 15 кВт | 2 (1 резерв) 1 (резерв) |

| Насосы подпиточные |
| --- |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К8/18 Q=6 м3/ч; | N=1,5 кВт; | 1 |

Котельная №8 осуществляет теплоснабжение в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,62 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,52 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,6 км. Здание котельной  26 м*7,5 м, высотой 4,2 м, общий объем 823 м3; здание кирпичное; фундамент изготовлен из жб блоков; кровля односкатная шиферная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 | 0,62 | 0,52 | 54,2 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logano SK 655 | 13,96 | 2015 | 0,309 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| NKP-G-32-125 Q=25 м3/ч; | N= 2,2 кВт | 2 (1 резерв) |
| Насосы подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К8/18 Q=6 м3/ч; | N=1,5 кВт; | 1 |

Котельная №9 осуществляет теплоснабжение в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,165 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,12 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,2 км. Здание котельной  6,8 м*6,6 м, высотой 4,7 м, общий объем 211 м3; здание кирпичное, фундамент изготовлен из жб блоков; кровля односкатная шиферная.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 | 0,165 | 0,12 | 69,7 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS-A100 | 5 | 2015 | 0,082 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы ЦО |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К8/18 Q=6 м3/ч; Wilo TOP-S40/10 Q=5,5 м3/ч; Aquario AC 328-180 Q=3,4 м3/ч; | N= 2,2 кВт N=0,4 кВт N=0,245 кВт | 1 (резерв) 1 1 (резерв) |

Котельная №1 осуществляет теплоснабжение зданий МКОУ СОШ №1, МБДОУ д/с «Звездочка», жилых домов №41, №45 по улице Октябрьской в городском поселении г. Суровикино. Работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,645 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,51 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,298 км. Здание котельной  площадью 170,7 м2, общий объем 805 м3; здание кирпичное, фундамент изготовлен из ж/б блоков; кровля мягкая.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,645 | 0,51 | 79,1 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВа-0,25Гн | 14,5 | 2001 | 0,215 | 3 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К45/30 Q=45 м3/ч | N=75кВт 2900 об/м | 2 (1 резерв) |

| Насосы подпиточные |
| --- |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| AQUARIO AJC - 100 Q=3м3/ч | N=0,75 кВт 2900 об/м | 1 |

Котельная №5 осуществляет теплоснабжение здания МКОУ СОШ №2 в городском поселении г. Суровикино, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,08 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,322 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,1 км. Здание котельной  площадью 100,3 м2, высотой 4,0 м, общий объем 401,2 м3; здание кирпичное, фундамент изготовлен из ж/б блоков; кровля мягкая.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 | 1,08 | 0,322 | 30,0 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ква-0,63Гн | 41,4 | 2004 | 0,54 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| WILO | N=1,5 кВт; 2840 об/м | 2 (1резерв) |

| Насосы подпиточные |
| --- |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| AQUARIO AJC-100 | N=0,75 кВт; 2900 об/м | 1 |

Котельная №6 осуществляет теплоснабжение зданий ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района», ГБУЗ ВОБСМЭ в городском поселении г. Суровикино. Работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час, подключенная нагрузка в настоящее время составляет 1,006 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0,38 км. Здание котельной  площадью 307,5 м2, высотой 6,5 м, общий объем 1998,75 м3; здание кирпичное; фундамент изготовлен из ж/б блоков; кровля мягкая.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 3,44 | 1,006 | 30,0 | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 | Год установки котлов | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Количество котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСВа-2,0ГС (ВК – 21) | 52 | 1997 | 1,72 | 2 |

| Насосы |
| --- |
| Сетевые насосы |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Количество насосов |
| К100-80-160 Q=100м3/ч | N=15,0 кВт; 2940 об/мин | 2 (1 резерв) |

Размещение котельных и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом городского поселения г. Суровикино.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь до 2016 г. | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га |  |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % |  |  |  |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % |  |  |  |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |  |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |  |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га |  |  |  |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га |  |  |  |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. м2 |  |  |  |
| 3.4 | Объекты торговли | тыс. м2 |  |  |  |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №2 (мкр-1)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3), S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мкр-1 дом 6 | 4158/724,1 | 18 | 0,0908 |
| 2 | Мкр-1 дом 12 | 2720/742 | 18 | 0,063 |
| 3 | Мкр-1 дом 13 | 2437/669,4 | 18 | 0,0589 |
| 4 | Мкр-1 дом 14 | 2379/695,2 | 18 | 0,0586 |
| 5 | Мкр-1 дом 15 | 2427/641,8 | 18 | 0,0586 |
| 6 | Мкр-1 дом 16 | 1629/375,3 | 18 | 0,042 |
| 7 | Мкр-1 дом 17 | 3383/616,8 | 18 | 0,079 |
| 8 | Мкр-1 дом 18 | 3475/635,2 | 18 | 0,077 |
| 9 | Мкр-1 дом 19 | 3237/686,4 | 18 | 0,075 |
| 10 | Мкр-1 дом 20 | 2319/629,6 | 18 | 0,057 |
| 11 | Мкр-1 дом 21 | 2636/697,8 | 18 | 0,064 |
| 12 | Мкр-1 дом 22 | 2322/632,4 | 18 | 0,056 |
| 13 | Мкр-1 дом 23 | 4000/909,6 | 18 | 0,087 |
| 14 | Мкр-1 дом 23а | 3486/893,6 | 18 | 0,078 |
| 15 | Мкр-1 дом 24 | 2761/728,9 | 18 | 0,0641 |
| 16 | Мкр-1 дом 25 | 2933/724,7 | 18 | 0,0681 |
| 17 | Мкр-1 дом 26 | 2841/699,6 | 18 | 0,066 |
| 18 | Мкр-1 дом 27 | 2071/578,2 | 18 | 0,051 |
| 19 | Мкр-1 дом 28 | 2501/593,9 | 18 | 0,06 |
| 20 | Мкр-1 дом 29 | 3420/837,4 | 18 | 0,076 |
| 21 | Мкр-1 дом 30 | 5904/1477,5 | 18 | 0,118 |
| 22 | Мкр-1 дом 31 | 16111/3857,1 | 18 | 0,277 |
| 23 | Мкр-1 дом 32 | 2071/586,4 | 18 | 0,051 |
| 24 | Мкр-1 дом 33 | 2071/586,4 | 18 | 0,051 |
| 25 | Мкр-1 дом 34 | 3105/577,7 | 18 | 0,0721 |
| 26 | Мкр-1 дом 35 | 2712/719,1 | 18 | 0,063 |
| 27 | Мкр-1 дом 36 | 3772/840,1 | 18 | 0,0840 |
| 28 | Мкр-1 дом 37 | 2807/670,7 | 18 | 0,065 |
| 29 | Мкр-1 дом 38 | 2208/596,6 | 18 | 0,0492 |
| 30 | Мкр-1 дом 39 | 3146/586,4 | 18 | 0,0731 |
| 31 | Мкр-1 дом 40 | 19557/1255,4 | 18 | 0,3304 |
| 32 | Мкр-1 дом 41 | 3517/874,5 | 18 | 0,0784 |
| 33 | Мкр-1 дом 42 | 4218/813,3 | 18 | 0,0921 |
| 34 | Мкр-1 дом 43 | 3980/854,2 | 18 | 0,0869 |
| 35 | Мкр-1 дом 48 | 7734/1951 | 18 | 0,1473 |
| 36 | Мкр-1 дом 48а | 118/47,2 | 18 | 0,005 |
| 37 | Мкр-1 дом 49 | 21002/4763,0 | 18 | 0,3609 |
| 38 | Мкр-1 дом 50 | 14391/3121,7 | 18 | 0,2473 |
| 39 | Мкр-1 дом 52 | 16516/3348,4 | 18 | 0,2838 |
| 40 | Мкр-1 дом 53 | 3915/961,8 | 16 | 0,061 |
| 41 | Мкр-1 дом 54 | 2377/641 | 18 | 0,0574 |
| 42 | Мкр-1 дом 55 | 5503/1510,6 | 18 | 0,115 |
| 43 | Мкр-1 дом 56 | 3203/857 | 18 | 0,0699 |
| 44 | Мкр-1 дом 59 | 2356/630,5 | 18 | 0,058 |
| 45 | ул. Орджоникидзе б/н (инфекционное отделение) | 655/229,7 | 20 | 0,013 |
| 46 | ул. Орджоникидзе дом 58 | 645/184,3 | 15 | 0,011 |
| 47 | ул. Орджоникидзе дом 61 | 2410/637,2 | 18 | 0,0582 |
| 48 | ул. Орджоникидзе дом 63 | 2408/639,6 | 18 | 0,0582 |
| 49 | ул. Орджоникидзе дом 65 | 2497/566,6 | 18 | 0,0603 |
| 50 | ул. Орджоникидзе дом 67 | 4890/934,1 | 18 | 0,118 |
| 51 | ул. Орджоникидзе дом 69 | 22573/5294,4 | 18 | 0,182 |
| 52 | ул. Матросова дом 85 | 3551/851,9 | 18 | 0,0792 |
| 53 | ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" (мастерская) | 4515/1153,2 | 16 | 0,07 |
| 54 | ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" (общежитие) | 2002,9/382,6 | 18 | 0,0419 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №3 (ул. Ленина)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3)/ S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина дом 2 | 2949/720,98 | 18 | 0,0685 |
| 2 | ул. Ленина дом 2а | 3146/542,4 | 18 | 0,0628 |
| 3 | ул. Ленина дом 2б | 3072/735,6 | 18 | 0,0713 |
| 4 | ул. Ленина дом 4 | 3283/608,3 | 16 | 0,06 |
| 5 | ул. Карачунова дом 17 | 2833/728,1 | 18 | 0,0684 |
| 6 | ул. Советская дом 1 | 416/126 | 15 | 0,007 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №4 (мкр-2)

| № п/п | Наименование организации | V(м3)/ S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина дом 64 | 3125/904,3 | 18 | 0,06 |
| 2 | ул. Ленина дом 64 а | 316/112,7 | 18 | 0,03 |
| 3 | ул. Ленина дом 66 | 2523/671,8 | 18 | 0,069 |
| 4 | ул. Ленина дом 66 (гараж) | 80,4/22,8 | 10 | 0,027 |
| 5 | ул. Ленина дом 68 | 1851,6/318,4 | 18 | 0,0629 |
| 6 | ул. Ленина дом 74 | 7205/1796,3 | 18 | 0,1402 |
| 7 | ул. Ленина дом 75 | 2102,79/525,03 | 18 | 0,033 |
| 8 | ул. Ленина дом 78 | 19146/7025 | 18 | 0,26 |
| 9 | ул. Ленина дом 88 | 2498/625,8 | 18 | 0,05 |
| 10 | ул. Ленина дом 92 | 1122,68/388,02 | 15 | 0,078 |
| 11 | ул. Ленина дом 94 | 264/83,7 | 15 | 0,004 |
| 12 | ул. Вокзальная дом 1 | 166,3/49,8 | 18 | 0,003 |
| 13 | ул. Исполкомовская дом 33 | 191/72,4 | 18 | 0,004 |
| 14 | ул. Советская дом 56 | 255/95,6 | 18 | 0,004 |
| 15 | ул. Советская дом 75 | 876,3/0,0184 | 18 | 0,023 |
| 16 | ул. Советская дом 89 | 611/98,7 | 15 | 0,01 |
| 17 | ул. Советская дом 121 | 452/167,3 | 18 | 0,01 |
| 18 | ул. Советская дом 131 | 7011/1083,5 | 20 | 0,12 |
| 19 | ул. Пролетарская дом 74 | 14058/2877 | 18 | 0,205 |
| 20 | ул. Пролетарская дом 111 | 272,44/97,3 | 15 | 0,005 |
| 21 | ул. Первомайская дом 31 | 194/58 | 18 | 0,008 |
| 22 | ул. Первомайская (гараж) | 152,75/57,43 | 10 | 0,0041 |
| 23 | ул. Железнодорожная б/н | 2315/926 | 18 | 0,0467 |
| 24 | Мкр-2 дом 3 | 19076/4618,8 | 18 | 0,3278 |
| 25 | Мкр-2 дом 4 | 13421/4600,7 | 18 | 0,2306 |
| 26 | Мкр-2 дом 5 | 13754/2690,4 | 18 | 0,2363 |
| 27 | Мкр-2 дом 6 | 16350/3414,7 | 18 | 0,2809 |
| 28 | Мкр-2 дом 7 | 14415/4626,99 | 18 | 0,2477 |
| 29 | Мкр-2 дом 8 | 14266/3452,6 | 18 | 0,2451 |
| 30 | Мкр-2 дом 9 | 21116,09/4563,0 | 18 | 0,3709 |
| 31 | Мкр-2 дом 9 (банк) | 2097/288,8 | 18 | 0,04 |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №7 (ул. Орджоникидзе)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3), S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Орджоникидзе б/н (стройбаза) | 125/47 | 18 | 0,003 |
| 2 | ул. Орджоникидзе б/н (стройматериалы) | 776/280,3 | 18 | 0,02 |
| 3 | ул. Орджоникидзе дом 73 | 1398/258,8 | 16 | 0,022 |
| 4 | ул. Орджоникидзе дом 75 | 3329/687,7 | 18 | 0,0742 |
| 5 | ул. Орджоникидзе дом 76 | 1646,2/516,3 | 18 | 0,04 |
| 6 | ул. Орджоникидзе дом 77 | 3335/677,4 | 18 | 0,0743 |
| 7 | ул. Орджоникидзе дом 78 | 3271/850,3 | 18 | 0,0760 |
| 8 | ул. Орджоникидзе дом 79 | 4272/866,7 | 18 | 0,0932 |
| 9 | ул. Орджоникидзе дом 83 | 3538/831,7 | 18 | 0,077 |
| 10 | ул. Орджоникидзе дом 87 | 3954,2/867,7 | 18 | 0,086 |
| 11 | ул. Орджоникидзе дом 91 | 1576/264 | 18 | 0,032 |
| 12 | ул. Автострадная б/н (магазин) | 423,3/164,5 | 15 | 0,01 |
| 13 | ул. Автострадная дом 10 | 3472/865,0 | 18 | 0,077 |
| 14 | ул. Автострадная дом 12 | 3567/852,1 | 18 | 0,08 |
| 15 | ул. Автострадная дом 12 в | 211,9/90,16 | 15 | 0,0035 |
| 16 | ул. Автострадная дом 14 | 2843/742,2 | 18 | 0,066 |
| 17 | ул. Автострадная дом 16 а | 8327/1503,8 | 18 | 0,159 |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №8 (ул. Новая)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3), S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Новая дом 3 | 9202/1988,9 | 20 | 0,17 |
| 2 | ул. Новая дом 7 | 3893/864,0 | 18 | 0,085 |
| 3 | ул. Новая дом 5 | 3670/853,1 | 18 | 0,08 |
| 4 | ул. Новая дом 9 | 4365,4/833,9 | 18 | 0,095 |
| 5 | ул. Элеваторная дом 11 | 3727/845,7 | 18 | 0,083 |
| 6 | ул. Новая дом 3а | 105,75/85,3 | 18 | 0,005 |

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №9 (пер. Заводской)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3), S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Заводской дом 3 | 2633/374,9 | 18 | 0,06 |
| 2 | пер. Заводской дом 12 | 2521/522,8 | 18 | 0,061 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

# потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №1 (ул. Звездина д. 20)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3), S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ №1 | 21640/2292,5 | 16 | 0,316 |
| 2 | МБДОУ д/с «Звёздочка» | 3893/549,3 | 20 | 0,072 |
| 3 | ул. Октябрьская дом 41 | 2616/624,5 | 18 | 0,061 |
| 4 | ул. Октябрьская дом 45 | 2616/619,6 | 18 | 0,061 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной №5 (ул. Советская д. 144 А)

| № п/п | Наименование потребителей | V(м3)/ S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ № 2 | 22003/3202 | 16 | 0,322 |

# ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, вырабатываемой котельной № 6 (ул. Сысоева д. 61)

| № п/п | Наименование организации | V(м3)/ S (м2) | t (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района» | 61654,2/5395,2 | 20 | 0,96 |
| 2 | ГБУЗ ВОБСМЭ | 1728/360 | 10 | 0,046 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 |
| Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, часть  общественных зданий, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения г. Суровикино осуществляет ООО «Теплосети».

Модернизация системы теплоснабжения  городского поселения г. Суровикино.

Изменение схемы теплоснабжения предусматривает  модернизацию системы теплоснабжения г. Суровикино. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для вновь возводимых малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников или индивидуальных тепловых пунктов.

При перекладке тепловых сетей предлагается прокладка их из полиэтиленовой трубы в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке и бесканальную прокладку предварительно изолированных стальных труб.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории  городского поселения г. Суровикино  индивидуальные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление. Индивидуальное (поквартирное) газовое отопление также имеют 2 многоквартирных дома.

Небольшая часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Схемой теплоснабжения предусматривается ликвидация  котельной №9 с переводом на поквартирное отопление двух многоквартирных жилых домов.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспектива, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 | 4,92 | 2,12 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 | 0,34 | 0,09 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 | 3,24 | 2,04 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 | 0,99 | 0,64 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 | 0,52 | 0,1 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 | 0,12 | 0,044 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 | 0,51 | 0,135 |
| Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 | 0,322 | 0,758 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 | 1,006 | 2,434 |

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 |
| Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 | 4,92 | 2,12 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 | 0,34 | 0,09 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 | 3,24 | 2,04 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 | 0,99 | 0,64 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 | 0,52 | 0,1 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 | 0,12 | 0,044 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 | 0,51 | 0,135 |
| Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 | 0,322 | 0,758 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 | 1,006 | 2,434 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 2,1 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | Нет |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | Нет |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | Нет |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | Нет |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | Нет |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | Нет |
| Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | Нет |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 | 2,12 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 | 0,09 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 | 2,04 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 | 0,64 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 | 0,1 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 | 0,044 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 | 0,135 |
| Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 | 0,758 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 | 2,434 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка установки водоподготовки | Марка подпиточного насоса | Max производительность установки, м3/час |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | Установка умягчения воды непрерывного действия TWIN SFT | К8/18 | 4,0 |
| Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | Комплексоновая установка | СВД – 1100М | 1,0 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | Установка умягчения воды непрерывного действия TWIN SFT | К8/18 | 4,0 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | Комплексоновая установка | К8/18 | 2,5 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | Комплексоновая установка | К8/18 | 2,0 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | Комплексоновая установка | водопровод | 1,0 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | Комплексоновая установка | AQUARIO AJC-100 | 1,0 |
| Котельная№5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | Комплексоновая установка | AQUARIO AJC-100 | 1,0 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | Комплексоновая установка | Водопровод | 1,0 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 0,4 | 4,0 |
| Котельная№3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,05 | 1,0 |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 0,3 | 4,0 |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 0,1 | 2,5 |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 0,1 | 2,0 |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,02 | 1,0 |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,02 | 1,0 |
| Котельная№5, г. Суровикино, ул. Советская 144 дом А | 0,02 | 1,0 |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 0,02 | 1,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом  городского поселения г. Суровикино предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения. Планируется ликвидация Котельной №9 с переводом многоквартирных жилых домов на автономное отопление от индивидуальных источников тепловой энергии. Замена теплотрасс с использованием изолированных труб. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом  городского поселения г. Суровикино меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  городского поселения г. Суровикино предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 | 4,92 |
| 2 | Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 | 0,34 |
| 3 | Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 | 3,24 |
| 4 | Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 | 0,99 |
| 5 | Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 | 0,52 |
| 6 | Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 | 0,12 |
| 7 | Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 | 0,51 |
| 8 | Котельная№5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 | 0,322 |
| 9 | Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 | 1,006 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 | 2,12 |
| 2 | Котельная№3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 | 0,09 |
| 3 | Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 | 2,04 |
| 4 | Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 | 0,64 |
| 5 | Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 | 0,1 |
| 6 | Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 | 0,044 |
| 7 | Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 | 0,135 |
| 8 | Котельная№5, г. Суровикино, ул. Советская 144 дом А | 1,08 | 0,758 |
| 9 | Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 | 2,434 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Ликвидация котельной №9, перевод жилых домов на автономное отопление. Оснащение горелками с плавным режимом регулирования котельных № 4;7.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В зоне существующих котельных предусматривается строительство внутриплощадочных тепловых сетей.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

В ликвидации котельной №9, предусматривается ликвидация наружных сетей теплоснабжения 0,2 км.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб в соответствии с проектным решением по модернизации систем теплоснабжения г. Суровикино.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 1651,4 | 1422 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная№3, г. Суровикино, ул. Ленина | 123,3 | 100 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 1292,2 | 1100 | мазут | мазут |
| Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 385 | 300 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 226,4 | 150 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 63,5 | - | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 174,7 | 170,1 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная№5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 132,1 | 125,4 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 350,5 | 340,4 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Всего по теплоснабжающей организации | 4399,1 | 3707,9 |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. СУРОВИКИНО |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. | Примечание |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Энергосберегающие мероприятия по теплоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена теплотрасс к котельным №№ 2,3,4,7,8 на предизолированные трубы | 34 200 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |  |
| 1.2 | Замена устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90% на котельных №№ 2,8 | 5 950 | 4000 | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена устаревших горелок на горелки с плавным режимом регулирования на котельных №№4,7 | 2 850 | 800 | 600 | 600 | 600 | 250 |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена устаревших сетевых насосов на экономические на котельных №№ 2,4,7,8 | 4 350 |  | 300 | 300 | 3000 | 300 | 450 |  |  |  |
| 1.5 | Демонтаж котельной № 9, перевод на поквартирное отопление домов № 3 и № 12 по пер. Заводскому | 2 470 |  | 2470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90% на котельных №6,№5. | 5950 |  | 4000 | 1950 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Замена устаревших насосов на экономичные | 750 |  | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена устаревших горелок с плавным режимом регулирования на котельных №6,№5,№1 | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Замена теплотрасс к котельным №6;5;1 на предизолированные трубы. | 3500 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 63 320 | 9075 | 15845 | 9375 | 10125 | 5325 | 4725 | 4275 | 4275 |  |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  городского поселения г. Суровикино осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Теплосети».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2, г. Суровикино, микрорайон 1 дом 44 | 6,88 | 4,92 |
| 2 | Котельная №3, г. Суровикино, ул. Ленина | 0,43 | 0,34 |
| 3 | Котельная №4, г. Суровикино, микрорайон 2 | 5,16 | 3,24 |
| 4 | Котельная №7, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе | 1,63 | 0,99 |
| 5 | Котельная №8 г. Суровикино, ул. Новая | 1,032 | 0,52 |
| 6 | Котельная №9, г. Суровикино, пер. Заводской | 0,172 | 0,12 |
| 7 | Котельная №1, г. Суровикино, ул. Звездина дом 20 | 0,645 | 0,51 |
| 8 | Котельная №5, г. Суровикино, ул. Советская дом 144 А | 1,08 | 0,322 |
| 9 | Котельная №6, г. Суровикино, ул. Сысоева дом 61 | 3,44 | 1,006 |

Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории  городского поселения  г. Суровикино  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.